H180
Ammortizzatore di colpi d'ariete, attacco filettato 3/4"F. Lunghezza 800 mm. Ø 63 mm. Negli impianti idrosanitari, il fenomeno del colpo d'ariete si verifica in seguito ad una rapida chiusura di un condotto da parte di dispositivi quali miscelatori monocomando, elettrovalvole, valvole a sfera, ecc. La rapidità della manovra induce una perturbazione, nella pressione dell’acqua, che si propaga all’interno della tubazione sotto forma di onda di sovrappressione. La perturbazione parte dal dispositivo di arresto, risale verso monte, si riflette contro altri dispositivi o curve dei tubi del circuito e torna verso valle, smorzandosi progressivamente. La sovrappressione va quindi a sommarsi alla pressione già presente nella tubazione provocando i seguenti inconvenienti: rottura di tubazioni, serbatoi e flessibili; usura dei giunti, delle saldature di collegamento e delle apparecchiature sanitarie; danneggiamento dei dispositivi di intercettazione, ritegno e regolazione; elevata rumorosità e forti vibrazioni sia nelle tubazioni che nelle strutture.