K374

K374Y001
Pressostato di sicurezza a riarmo manuale. Attacco 1/4”F. Taratura di fabbrica pressione di blocco 3 bar. Campo di regolazione: 2÷4,5 bar. Pulsante per riarmo manuale (differenziale 0,5 bar; tolleranza ± 0,15 bar). Due contatti normalmente chiusi (sezione conduttori 0,75÷4 mm²). Scala graduata visibile dall’esterno. Corrente nominale 16 A (carico resistivo); 10 A (carico induttivo). Tensione nominale 250 V. Grado di protezione IP44. Dimensioni 104x100x60 mm (LxHxP). Campo di temperatura ambiente di impiego: 0÷50 °C. Campo di temperatura del fluido: 20÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 5 bar. Conforme alla direttiva “PED” 2014/68/UE.

K374Y002
Pressostato di minima a riarmo manuale. Attacco 1/4”F. Taratura di fabbrica pressione di blocco 0,9 bar. Campo di regolazione: 0,5÷1,7 bar. Pulsante per riarmo manuale (differenziale 0,5 bar; tolleranza ± 0,10 bar). Due contatti normalmente chiusi (sezione conduttori 0,75÷4 mm²). Scala graduata visibile dall’esterno. Corrente nominale 16 A (carico resistivo); 10 A (carico induttivo). Tensione nominale 250 V. Grado di protezione IP44. Dimensioni 104x100x60 mm (LxHxP). Campo di temperatura ambiente di impiego: 0÷50 °C. Campo di temperatura del fluido: 20÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 5 bar. Conforme alla direttiva “PED” 2014/68/UE.

K374Y003
Pressostato per impiego con acqua fredda in sistemi autoclave. Taratura di fabbrica 1,4÷2,8 bar. Campo di regolazione 1÷5 bar. Attacco 1/4”F. Tre contatti normalmente chiusi (in lega di ottone con riporto Ag - Ni). Corrente nominale 16 A (carico resistivo); 10 A (carico induttivo). Tensione nominale 500 V. Grado di protezione IP44. Dimensioni 104x100x60 mm (LxHxP). Campo di temperatura ambiente di impiego -10÷55 °C. Campo di temperatura del fluido 4÷55 °C. Pressione massima di esercizio 5 bar. Certificato LVD 2014/35/EU; ROHS 2011/65/EU. Marchiato CE.

K374Y004
Pressostato per impiego con acqua fredda in sistemi autoclave. Taratura di fabbrica 5÷7 bar. Campo di regolazione 3÷12 bar. Attacco 1/4”F. Tre contatti normalmente chiusi (in lega di ottone con riporto Ag - Ni). Corrente nominale 16 A (carico resistivo); 10 A (carico induttivo). Tensione nominale 500 V. Grado di protezione IP44. Dimensioni 104x100x60 mm (LxHxP). Campo di temperatura ambiente di impiego -10÷55 °C. Campo di temperatura del fluido 4÷55 °C. Pressione massima di esercizio 12 bar. Certificato LVD 2014/35/EU; ROHS 2011/65/EU. Marchiato CE.