N143
Valvole di intercettazione ad azione positiva per gas (metano, gas di città, GPL), gasolio e olio combustibile. Attacchi filettati Rp (corpi ottone): 1/2”, 3/4”, 1” (secondo EN 10226). Attacchi filettati Rp: 1 1/4”, 1 1/2”, 2” (secondo EN 10226). Attacchi flangiati PN16: DN65÷DN150 (secondo ISO 7005). Attacco pozzetto: G 1/2”. Corpi e coperchi DN15÷25: ottone OT-58 (UNI EN 12164). Corpi e coperchi DN32÷100: alluminio ressofuso (UNI EN 1706). Corpi DN125-150: alluminio fuso. Coperchi DN125-150: acciaio zincato (UNI EN 10088). Componenti interni: alluminio 11S (UNI 9002-5), acciaio Inox 430 F (UNI EN 10088), ottone OT-58 (UNI EN 12164). Pozzetto: ottone OT-58 (UNI EN 12164). Organi di tenuta: gomma FKM (UNI 7702). Temperatura di taratura: 98 °C (+0 -5 °C) oppure 110 °C (+0 -5 °C) a seconda delle versioni. Pressione massima esercizio Valvola: 1 bar. Campo di temperatura ambiente valvola: -15÷70 °C. Lunghezza capillare: 5 m. Resistenza meccanica valvola: Gruppo 2 (secondo EN 13611:2007). Conforme alla direttiva “PED” 2014/68/UE. Qualificata INAIL (I.S.P.E.S.L.).