R553FKDB

Low Flow
Collettore premontato con bilanciamento dinamico della portata. Attacchi: G 1”F x B.18. Composto da: un collettore di mandata in ottone, con misuratori di portata con scala 0,4÷2,6 l/min, con detentori di intercettazione del fluido; un collettore di ritorno in ottone, con valvole di bilanciamento dinamico della portata con membrana di colore rosso e volantino manuale, predisposte per comando elettrotermico; valvole multifunzione con rubinetto di scarico, valvola automatica di sfogo aria, valvola di intercettazione a sfera e tappi terminali. Guarnizioni in EPDM. Supporti collettori in acciaio zincato. Fluidi di impiego: acqua, soluzioni glicolate (max. 30 %). Interasse tra gli stacchi 50 mm. Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio: 7 bar (valvola di sfogo aria). Campo di regolazione della portata sul singolo circuito: 20÷160 l/h. Campo di pressione differenziale di funzionamento: 20÷60 kPa.

High Flow
Collettore premontato con bilanciamento dinamico della portata. Attacchi: G 1”F x B.18. Composto da: un collettore di mandata in ottone, con misuratori di portata con scala 0,5÷5 l/min, con detentori di intercettazione del fluido; un collettore di ritorno in ottone, con valvole di bilanciamento dinamico della portata con membrana di colore nero e volantino manuale, predisposte per comando elettrotermico; valvole multifunzione con rubinetto di scarico, valvola automatica di sfogo aria, valvola di intercettazione a sfera e tappi terminali. Guarnizioni in EPDM. Supporti collettori in acciaio zincato. Fluidi di impiego: acqua, soluzioni glicolate (max. 30 %). Interasse tra gli stacchi 50 mm. Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio: 7 bar (valvola di sfogo aria). Pressione differenziale massima con teste elettrotermiche montate: 1,5 bar. Campo di regolazione della portata sul singolo circuito: 10÷250 l/h. Campo di pressione differenziale di funzionamento: 30/40÷150 kPa.