R553FSDB

Low Flow
Collettore premontato con bilanciamento dinamico della portata. Attacchi: G 1”F x 3/4”E. Composto da: un collettore di mandata in acciaio inossidabile AISI 304, con misuratori di portata con scala 0÷2,5 l/min, con funzione di intercettazione del fluido; un collettore di ritorno in acciaio inossidabile AISI 304, con valvole di bilanciamento dinamico della portata con membrana di colore rosso e volantino manuale, predisposte per comando elettrotermico. Gruppi terminali e rubinetto di scarico in ottone cromato. Guarnizioni in EPDM. Supporti collettori in acciaio zincato. Fluidi di impiego: acqua, soluzioni glicolate (max. 30 %). Interasse tra gli stacchi 50 mm. Campo di temperatura 5÷70 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar per collaudo impianto). Campo di regolazione della portata sul singolo circuito: 20÷160 l/h. Campo di pressione differenziale di funzionamento: 20÷60 kPa.

High Flow
Collettore premontato con bilanciamento dinamico della portata. Attacchi: G 1”F x 3/4”E. Composto da: un collettore di mandata in acciaio inossidabile AISI 304, con misuratori di portata con doppia scala 0÷5 l/min e 0÷1,5 GPM, con funzione di intercettazione del fluido; un collettore di ritorno in acciaio inossidabile AISI 304, con valvole di bilanciamento dinamico della portata con membrana di colore nero e volantino manuale, predisposte per comando elettrotermico. Gruppi terminali e rubinetto di scarico in ottone cromato. Guarnizioni in EPDM. Supporti collettori in acciaio zincato. Fluidi di impiego: acqua, soluzioni glicolate (max. 30 %). Interasse tra gli stacchi 50 mm.  Campo di temperatura 5÷70 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar per collaudo impianto). Pressione differenziale massima con teste elettrotermiche montate: 1,5 bar. Campo di regolazione della portata sul singolo circuito: 10÷250 l/h. Campo di pressione differenziale di funzionamento: 30/40÷150 kPa.