R60

R60 - otturatore in POM
Valvola di ritegno a disco con otturatore in materiale plastico. Fluidi di utilizzo: acqua glicolata per impianti di climatizzazione (max. 30%), acqua sanitaria. Attacchi filettati femmina ISO 228 da 1/4” a 4”. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Otturatore in POM. Guarnizione in NBR. Molla in acciaio inox AISI 302. Campo di temperatura: 5÷95 °C (110 °C per picchi occasionali). Pressione massima di esercizio 16 bar (1/2”÷1”); 10 bar (1-1/4”÷2”); 8 bar (2-1/2”÷4”). Pressione di apertura 0,02 bar.

R60 - otturatore in ottone
Valvola di ritegno a disco con otturatore in ottone. Fluidi di utilizzo: acqua glicolata per impianti di climatizzazione (max. 30%), acqua sanitaria. Attacchi filettati femmina ISO 228 da 3/8” a 4”. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Otturatore in ottone EN 12165 CW614N (da 1/4” a 1/2”); ottone UNI EN 12165 - CW617N (da 3/4” a 4”). Guarnizione in NBR. Molla in acciaio inox AISI 302. Campo di temperatura: 5÷95 °C (110 °C per picchi occasionali). Pressione massima di esercizio 35 bar (3/8”÷1”); 25 bar (1-1/4”÷2”); 12 bar (2-1/2”÷4”). Pressione di apertura 0,02 bar.