RACCORDI RC-P
Raccordi ad innesto rapido in materiale plastico (diritti, curvi a 90°, a T), con tenuta fluidica all’interno del tubo, dotati di baionetta di connessione al tubo. Corpo raccordi in PA12 (poliammide 12) e PA 6,6 GF30 (poliammide rinforzata al 30 % con fibra di vetro). Pinzetta in acciaio inossidabile. O-Ring in EPDM perossidico. Collegamento attacchi principali: tubo multistrato Ø 20 x 2 mm. Collegamento attacchi secondari (dove presenti): tubo Ø 8 x 1 mm. Temperature di esercizio: min -15 °C se acqua con glicole; max 80 °C in continuo a 2 bar. Pressioni di esercizio: min 0 bar; max 8 bar a temperatura ambiente. Pressione di scoppio > 25 bar.